## Slide 1: Impact van dynamisch gedrag op beveiligingsstrategieën in industriële netten

## Slide 2: Vision Network Analysis
software voor berekeningen van elektriciteitsnetten

## Slide 3: Dynamische analyse in Vision
module voor bestuderen transiënten in het elektriciteitsnet
transiënt = overgangsverschijnsel na een gebeurtenis:
  motorstart
  kortsluiting
  versnelling motoren na een kortsluiting/spanningsdip
  inrush transformator
  (koppel)schakelaar sluiten
  …
doelen: instelling van beveiligingen, checken stabiliteit generatoren, tunen parameters regelsystemen, etc.

## Slide 6: Motorbeveiliging 280 kW machine
Thermisch overstroom (IEEE 49);
Aardfoutbeveiliging (IEEE 51G);
Intermitterende aardfoutbeveiliging;
Onderspanningsbeveiliging (IEEE 27);
Overspanningsbeveiliging (IEEE 59);
Kortsluitbeveiliging (IEEE 50/51);
Load-Jam beveiliging (IEEE 50L);
Onbalansbeveiliging (IEEE 46/47);
Start blokkering (IEEE 66);
Start monitoring (IEEE 48);
Temperatuurmonitoring;
...

## Slide 7
5 kA
RMS

## Slide 9
1,5 s
U< 0,8 p.u

## Slide 10
Herstel spanning

## Slide 11
Herstel spanning

## Slide 12
0,8 s

## Slide 13
Bij 80% spanning en 75% toerental  ~4x nominale stroom

## Slide 14: Conclusies
herstel van spanning na externe kortsluiting/spanningsdip is vertraagd door tegelijk aanloop/herstartproces van motoren
bij meerdere motoren kunnen de stromen behoorlijk hoog worden
dynamisch gedrag van motoren is belangrijk bij bepaling beveiligingsinstellingen

## Slide 15
BEDANKT
VOOR UW
AANDACHT